{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-08-16 00:00:00 至 2025-08-16 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","39689.531","--","16.943","0.672","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.658","--","--","5.487","--","29.548","--","3.564","--","0.063","--"]
["01~02","40669.871","--","16.941","0.689","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.657","--","--","5.619","--","29.44","--","3.524","--","0.065","--"]
["02~03","40849.605","--","18.046","0.737","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.654","--","--","5.648","--","28.77","--","3.466","--","0.066","--"]
["03~04","39250.296","--","17.127","0.672","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.646","--","--","5.424","--","28.319","--","3.483","--","0.061","--"]
["04~05","38769.48","--","16.58","0.642","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.64","--","--","5.358","--","28.426","--","3.467","--","0.06","--"]
["05~06","38400.48","--","18.344","0.704","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.647","--","--","5.308","--","28.948","--","3.41","--","0.059","--"]
["06~07","37797.765","--","19.62","0.741","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.648","--","--","5.224","--","28.952","--","3.408","--","0.057","--"]
["07~08","36730.855","--","18.374","0.674","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.655","--","--","5.076","--","29.383","--","3.546","--","0.054","--"]
["08~09","35304.707","--","19.723","0.696","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.655","--","--","4.879","--","30.064","--","3.578","--","0.05","--"]
["09~10","35134.937","--","17.537","0.615","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.663","--","--","4.857","--","30.18","--","3.587","--","0.049","--"]
["10~11","36233.085","--","17.278","0.626","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.661","--","--","5.008","--","30.735","--","3.622","--","0.052","--"]
["11~12","27097.195","--","17.451","0.473","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.651","--","--","3.743","--","31.481","--","3.745","--","0.03","--"]
["12~13","26664.703","--","17.547","0.468","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.623","--","--","3.686","--","32.276","--","3.851","--","0.029","--"]
["13~14","31242.335","--","17.765","0.552","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.6","--","--","4.321","--","32.549","--","3.962","--","0.04","--"]
["14~15","35010.523","--","17.699","0.619","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.581","--","--","4.839","--","32.354","--","4.025","--","0.049","--"]
["15~16","36608.812","--","18.358","0.672","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.579","--","--","5.059","--","31.929","--","3.924","--","0.053","--"]
["16~17","34334.347","--","19.238","0.66","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.573","--","--","4.746","--","31.955","--","3.766","--","0.047","--"]
["17~18","32524.476","--","17.326","0.564","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.561","--","--","4.495","--","32.126","--","3.918","--","0.043","--"]
["18~19","32161.339","--","16.461","0.524","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.568","--","--","4.443","--","32.527","--","3.955","--","0.042","--"]
["19~20","22377.564","--","19.195","0.428","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.577","--","--","3.093","--","31.992","--","3.824","--","0.021","--"]
["20~21","27750.628","--","20.137","0.558","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.595","--","--","3.835","--","31.282","--","3.739","--","0.031","--"]
["21~22","26349.263","--","19.498","0.513","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.617","--","--","3.642","--","30.75","--","3.754","--","0.029","--"]
["22~23","27026.968","--","19.346","0.523","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.625","--","--","3.734","--","30.763","--","3.72","--","0.03","--"]
["23~24","27242.666","--","18.969","0.516","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.627","--","--","3.765","--","30.258","--","3.68","--","0.03","--"]
["平均值","","","18.1464","","--","--","","0","","--","--","","0","","--","--","","20.6237","--","--","4.6375","--","30.6258","--","3.6887","--","0.0465","--"]
["最大值","40849.605","--","20.137","0.741","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.663","--","--","5.648","--","32.549","--","4.025","--","0.066","--"]
["最小值","22377.564","--","16.461","0.428","--","--","--","0","0","--","--","--","0","0","--","--","--","20.561","--","--","3.093","--","28.319","--","3.408","--","0.021","--"]
["日排放总量(吨)","80.52215625","--","","0.0145499","","","--","","0","","","--","","0","","","--","","","","","","","","","","",""]