{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-09-15 00:00:00 至 2025-09-15 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.012","8.6","8.7","8.75","3.331","0","0.003","0","0.005","0","0.0030","0","0","0","1.296","0"]
["01~02时","0.011","8.61","8.67","8.73","2.725","0","0.005","0","0.006","0","0.0021","0","0","0","1.375","0"]
["02~03时","0.010","8.51","8.65","8.72","2.926","0","0.006","0","0.006","0","0.0024","0","0","0","1.375","0"]
["03~04时","0.003","8.56","8.62","8.67","3.347","0","0.007","0","0.004","0","0.0041","0","0","0","1.374","0"]
["04~05时","0","8.46","8.59","8.66","6.306","0","0.005","0","0.005","0","0.0038","0","0","0","1.29","0"]
["05~06时","0","8.46","8.55","8.61","12.497","0","0.002","0","0.006","0","0.0019","0","0","0","1.008","0"]
["06~07时","0","8.41","8.51","8.59","13.314","0","0.002","0","0.006","0","0.0019","0","0","0","1.077","0"]
["07~08时","0","8.37","8.49","8.57","15.023","0","0.001","0","0.006","0","0.0021","0","0","0","1.311","0"]
["08~09时","0.002","8.47","8.6","8.74","13.799","0","0.002","0","0.006","0","0.0023","0","0","0","1.316","0"]
["09~10时","2.101","8.63","8.73","8.81","11.237","0.024","0.004","0","0.007","0","0.0032","0","0","0","1.334","0.003"]
["10~11时","14.942","8.72","8.77","8.79","9.495","0.138","0.004","0","0.007","0","0.0051","0.0001","0","0","1.348","0.02"]
["11~12时","14.597","8.68","8.78","8.81","5.85","0.085","0.005","0","0.009","0","0.015","0.0002","0","0","1.396","0.02"]
["12~13时","13.738","8.75","8.79","8.81","7.576","0.103","0.004","0","0.009","0","0.014","0.0002","0","0","1.382","0.019"]
["13~14时","11.81","8.74","8.8","8.83","10.736","0.127","0.004","0","0.010","0","0.0071","0.0001","0","0","1.336","0.016"]
["14~15时","4.091","8.7","8.81","8.85","9.509","0.041","0.004","0","0.010","0","0.0065","0","0","0","1.314","0.005"]
["15~16时","1.069","8.76","8.82","8.87","6.719","0.007","0.003","0","0.010","0","0.0031","0","0","0","1.235","0.001"]
["16~17时","0.533","8.75","8.81","8.86","8.807","0.005","0.005","0","0.010","0","0.0029","0","0","0","1.279","0.001"]
["17~18时","0.316","8.77","8.81","8.85","12.88","0.004","0.007","0","0.010","0","0.0018","0","0","0","1.422","0"]
["18~19时","0.19","8.68","8.8","8.85","11.3","0.002","0.007","0","0.010","0","0.0018","0","0","0","1.412","0"]
["19~20时","0.141","8.68","8.79","8.86","8.218","0.001","0.006","0","0.010","0","0.0015","0","0","0","1.38","0"]
["20~21时","0.109","8.73","8.81","8.87","9.365","0.001","0.006","0","0.009","0","0.0016","0","0","0","1.328","0"]
["21~22时","0.073","8.72","8.79","8.83","11.604","0.001","0.005","0","0.007","0","0.0023","0","0","0","1.154","0"]
["22~23时","0.067","8.69","8.78","8.83","10.754","0.001","0.005","0","0.007","0","0.0029","0","0","0","1.049","0"]
["23~24时","0.023","8.68","8.76","8.82","9.097","0","0.005","0","0.007","0","0.0061","0","0","0","0.697","0"]
["有效日均值","","","8.72","","9.017","","0.005","","0.008","","0.0041","","0","","1.270",""]
["最大值","14.942","8.77","8.82","8.87","15.023","0.138","0.007","0","0.01","0","0.015","0.0002","0","0","1.422","0.02"]
["最小值","0","8.37","8.49","8.57","2.725","0","0.001","0","0.004","0","0.0015","0","0","0","0.697","0"]
["总量","63.841","","","","","0.540","","0","","0.001","","0.0006","","0","","0.087"]