{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-09-17 00:00:00 至 2025-09-17 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","26086.65","--","0.604","1.755","0.016","--","--","--","--","--","1.255","3.261","0.029","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.599","--","--","6.411","--","46.506","--","9.028","--","-0.0256","--"]
["01~02","25041.183","--","0.55","1.584","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.53","--","--","6.151","--","46.787","--","9.109","--","-0.0242","--"]
["02~03","21767.775","--","0.452","1.12","0.0099","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.008","--","--","5.348","--","47.419","--","9.328","--","-0.0230","--"]
["03~04","22196.871","--","0.448","1.164","0.0100","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.224","--","--","5.454","--","48.044","--","9.591","--","-0.0237","--"]
["04~05","22877.892","--","0.494","1.364","0.011","--","--","--","--","--","0.824","2.302","0.024","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.4","--","--","5.623","--","48.054","--","9.629","--","-0.0231","--"]
["05~06","25698.003","--","0.525","1.645","0.014","--","--","--","--","--","10.527","34.488","0.322","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.884","--","--","6.312","--","46.337","--","8.887","--","-0.0236","--"]
["06~07","22403.843","--","0.393","0.991","0.0088","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.1","--","--","5.505","--","45.926","--","8.705","--","-0.0231","--"]
["07~08","22540.148","--","0.507","1.291","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.145","--","--","5.539","--","47.217","--","9.321","--","-0.0242","--"]
["08~09","22507.048","--","0.551","1.438","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.023","--","--","5.529","--","48.215","--","9.795","--","-0.0220","--"]
["09~10","21497.199","--","0.576","1.338","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.644","--","--","5.282","--","49.364","--","10.301","--","-0.0241","--"]
["10~11","21024.515","--","0.629","1.458","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.65","--","--","5.166","--","50.124","--","10.673","--","-0.0208","--"]
["11~12","21588.693","--","0.711","1.606","0.015","--","--","--","--","--","6.666","14.5","0.151","0.288","0.184","0.288","0.184","0.006","0","0","0","0","0","0","0","0","15.524","--","--","5.305","--","51.222","--","11.24","--","-0.0237","--"]
["12~13","21533.595","--","0.62","1.932","0.013","--","--","--","--","--","130.595","107.369","2.853","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","52.395","32.395","1.146","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","14.545","--","--","5.291","--","50.562","--","10.98","--","-0.0211","--"]
["13~14","22851.654","--","0.663","1.599","0.015","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.794","--","--","5.616","--","50.916","--","11.168","--","-0.0266","--"]
["14~15","22409.746","--","0.655","1.584","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.808","--","--","5.505","--","50.483","--","10.952","--","-0.0163","--"]
["15~16","20479.023","--","0.402","0.902","0.0082","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.478","--","--","5.032","--","49.775","--","10.252","--","-0.0111","--"]
["16~17","22437.08","--","0.284","0.664","0.0064","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.514","--","--","5.515","--","49.277","--","9.966","--","-0.0130","--"]
["17~18","30088.587","--","0.438","1.124","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.983","--","--","7.391","--","49.693","--","10.154","--","-0.0263","--"]
["18~19","32679.423","--","0.545","1.615","0.018","--","--","--","--","--","0.042","0.119","0.0009","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.779","--","--","8.032","--","48.456","--","9.73","--","-0.0303","--"]
["19~20","26475.511","--","0.38","0.904","0.01","--","--","--","--","--","2.066","4.835","0.048","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.797","--","--","6.5","--","47.603","--","9.359","--","-0.0273","--"]
["20~21","30045.927","--","0.379","0.937","0.011","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.826","--","--","7.391","--","48.73","--","9.842","--","-0.0305","--"]
["21~22","20660.552","--","0.322","0.723","0.0069","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.482","--","--","5.076","--","49.787","--","10.229","--","-0.0127","--"]
["22~23","17559.755","--","0.371","0.788","0.0066","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.186","--","--","4.306","--","50.503","--","10.64","--","-0.0124","--"]
["23~24","16896.98","--","0.425","0.938","0.0073","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.398","--","--","4.162","--","51.387","--","11.035","--","-0.0126","--"]
["平均值","","","0.4973","1.2697","","--","--","--","--","","6.3324","6.9532","","--","--","--","--","","2.1831","1.3498","","--","--","--","--","","15.8888","--","--","5.7273","--","48.8500","--","9.9969","--","-0.0217","--"]
["最大值","32679.423","--","0.711","1.932","0.018","--","--","--","--","--","130.595","107.369","2.853","10.527","34.488","10.527","34.488","0.322","52.395","32.395","1.146","0","0","0","0","0","16.884","--","--","8.032","--","51.387","--","11.24","--","-0.0111","--"]
["最小值","16896.98","--","0.284","0.664","0.0064","--","--","--","--","--","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","14.545","--","--","4.162","--","45.926","--","8.705","--","-0.0305","--"]
["日排放总量(吨)","55.934775","--","","","0.0002815","","","","","--","","","0.003431","","","","","--","","","0.0011463","","","","","--","","","","","","","","","","",""]