{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-11-04 00:00:00 至 2025-11-04 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","13605.95","--","0.37","0.77","0.01","--","--","--","--","--","9.2","18.92","0.13","--","--","--","--","--","53.31","53.34","0.73","--","--","--","--","--","15.01","--","--","1.63","--","25.21","--","5.8","--","0.001","--"]
["01~02","13709.41","--","0.37","0.73","0.01","--","--","--","--","--","10.19","20.01","0.14","--","--","--","--","--","24.78","24.83","0.34","--","--","--","--","--","14.73","--","--","1.64","--","25.08","--","5.78","--","0.001","--"]
["02~03","13117.46","--","0.35","0.69","0","--","--","--","--","--","12.11","23.81","0.16","--","--","--","--","--","18.7","18.71","0.25","--","--","--","--","--","14.72","--","--","1.57","--","24.28","--","5.78","--","0.002","--"]
["03~04","13150.39","--","0.37","0.74","0","--","--","--","--","--","14.51","28.76","0.19","--","--","--","--","--","20.48","20.47","0.27","--","--","--","--","--","14.79","--","--","1.57","--","24.09","--","5.74","--","0.001","--"]
["04~05","13109.23","--","0.36","0.77","0","--","--","--","--","--","11.04","22.62","0.14","--","--","--","--","--","21.72","21.72","0.28","--","--","--","--","--","15.11","--","--","1.56","--","24.07","--","5.72","--","0.003","--"]
["05~06","12856.17","--","0.37","0.71","0","--","--","--","--","--","17.58","33.99","0.23","--","--","--","--","--","22.47","22.48","0.29","--","--","--","--","--","14.57","--","--","1.54","--","24.55","--","5.73","--","0.001","--"]
["06~07","12462.42","--","0.36","0.66","0","--","--","--","--","--","15.53","28.43","0.19","--","--","--","--","--","20.34","20.35","0.25","--","--","--","--","--","14.25","--","--","1.49","--","24.65","--","5.7","--","0.001","--"]
["07~08","12632.63","--","0.37","0.69","0","--","--","--","--","--","11.27","20.72","0.14","--","--","--","--","--","16.78","16.8","0.21","--","--","--","--","--","14.33","--","--","1.51","--","25.01","--","5.7","--","-0.001","--"]
["08~09","12094.33","--","0.37","0.7","0","--","--","--","--","--","8.22","15.53","0.1","--","--","--","--","--","21.18","21.14","0.25","--","--","--","--","--","14.5","--","--","1.44","--","24.7","--","5.7","--","-0.001","--"]
["09~10","11970.47","--","0.37","0.76","0","--","--","--","--","--","3.06","6.19","0.04","--","--","--","--","--","28.05","27.99","0.33","--","--","--","--","--","14.89","--","--","1.43","--","24.55","--","5.69","--","0.002","--"]
["10~11","11337.77","--","0.38","0.77","0","--","--","--","--","--","3.32","6.79","0.04","--","--","--","--","--","39.32","39.31","0.45","--","--","--","--","--","14.96","--","--","1.35","--","23.47","--","5.68","--","0","--"]
["11~12","3632.65","涉及因子无效","0.51","1.39","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","5.47","13.5","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.91","18.03","0.09","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","16.08","有效数据不足","有效数据不足","0.43","有效数据不足","22.85","有效数据不足","5.71","有效数据不足","-0.005","有效数据不足"]
["12~13","4675.57","涉及因子无效","1.55","9.11","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","3.98","22.52","0.02","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","10.67","10.68","0.05","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.79","有效数据不足","有效数据不足","0.55","有效数据不足","22.37","有效数据不足","5.7","有效数据不足","-0.006","有效数据不足"]
["13~14","12641.54","涉及因子无效","0.51","1.33","0.01","0.525","0.777","0.525","0.777","涉及因子无效","3.9","9.26","0.05","4.442","6.581","4.442","6.581","涉及因子无效","36.52","36.32","0.46","43.067","63.808","43.067","63.808","涉及因子无效","15.86","15.263","15.263","1.51","有效数据不足","24.08","有效数据不足","5.71","5.721","0.005","有效数据不足"]
["14~15","12722.11","--","0.49","0.99","0.01","--","--","--","--","--","6.1","12.21","0.08","--","--","--","--","--","53.03","53.09","0.67","--","--","--","--","--","14.86","--","--","1.52","--","24.44","--","5.73","--","0.005","--"]
["15~16","13699.8","--","0.45","0.96","0.01","--","--","--","--","--","9.06","19.3","0.12","--","--","--","--","--","24.76","24.85","0.34","--","--","--","--","--","15.19","--","--","1.64","--","25.47","--","5.75","--","0.005","--"]
["16~17","14044.07","--","0.42","0.9","0.01","--","--","--","--","--","12.14","25.8","0.17","--","--","--","--","--","18.99","18.98","0.27","--","--","--","--","--","15.19","--","--","1.69","--","26.02","--","5.76","--","0.004","--"]
["17~18","13832.38","--","0.43","0.9","0.01","--","--","--","--","--","11.42","23.62","0.16","--","--","--","--","--","21.64","21.64","0.3","--","--","--","--","--","15.03","--","--","1.66","--","25.88","--","5.76","--","0.004","--"]
["18~19","13959.23","--","0.43","0.93","0.01","--","--","--","--","--","12.69","27.12","0.18","--","--","--","--","--","18.33","18.35","0.26","--","--","--","--","--","15.29","--","--","1.67","--","25.18","--","5.77","--","0.004","--"]
["19~20","12146.77","涉及因子无效","0.42","1.89","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","4.48","11.34","0.06","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","10.91","10.97","0.14","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.19","有效数据不足","有效数据不足","1.46","有效数据不足","25.12","有效数据不足","5.79","有效数据不足","-0.002","有效数据不足"]
["20~21","10409.94","涉及因子无效","0.61","5.71","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.43","3.18","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","7.34","7.27","0.08","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.24","有效数据不足","有效数据不足","1.24","有效数据不足","23.97","有效数据不足","5.8","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["21~22","13261.96","涉及因子无效","0.4","0.84","0.01","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","14.63","30.7","0.2","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.56","21.55","0.29","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","15.09","有效数据不足","有效数据不足","1.59","有效数据不足","24.58","有效数据不足","5.79","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["22~23","14197.66","--","0.42","0.86","0.01","--","--","--","--","--","12.04","24.77","0.17","--","--","--","--","--","20.87","20.89","0.3","--","--","--","--","--","15","--","--","1.7","--","25.72","--","5.79","--","0.002","--"]
["23~24","14034.25","--","0.42","0.9","0.01","--","--","--","--","--","8.38","18.11","0.12","--","--","--","--","--","17.97","17.98","0.25","--","--","--","--","--","15.29","--","--","1.69","--","26.11","--","5.82","--","0.002","--"]
["平均值","","","0.46","1.45","","--","--","--","--","","9.20","19.47","","--","--","--","--","","23.65","23.65","","--","--","--","--","","15.37","--","--","1.46","--","24.64","--","5.75","--","0.001","--"]
["最大值","14197.66","14197.66","1.55","9.11","0.01","0.525","0.99","0.525","0.99","0.01","17.58","33.99","0.23","17.58","33.99","17.58","33.99","0.23","53.31","53.34","0.73","53.31","63.808","53.31","63.808","0.73","18.79","15.29","15.29","1.7","1.7","26.11","26.11","5.82","5.82","0.005","0.005"]
["最小值","3632.65","11337.77","0.35","0.66","0","0.35","0.66","0.35","0.66","0","0.43","3.18","0","3.06","6.19","3.06","6.19","0.04","7.34","7.27","0.05","16.78","16.8","16.78","16.8","0.21","14.25","14.25","14.25","0.43","1.35","22.37","23.47","5.68","5.68","-0.006","-0.001"]
["日排放总量(吨)","29.330412","--","","","0.00012","","","","","--","","","0.00284","","","","","--","","","0.00715","","","","","--","","","","","","","","","","",""]